Lý lịch chỉnh sửa :

| Rev | Ngày sửa đổi | Nội dung thay đổi | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01.04.2017 | Nội dung đưa ra | Khúc Thị Hậu |
| 01 | 02.01.2018 | Cập nhập nội dung tiêu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm | Bùi Hải Yến |
| 02 | 01.07.2019 | Cập nhật nội dung tiêu chuẩn nồng độ bụi | Khúc Thị Hậu |
| 03 | 05.01.2020 | Cập nhật nội dung tiêu chuẩn nhiệt độ,độ ẩm | Khúc Thị Hậu |

| Thiết Lập | Xem Xét | Phê Duyệt |
| --- | --- | --- |
| Khúc Thị Hậu | Kim Byoung Kwan | Joung Ui Young |

# 1.Tiêu chuẩn quản lý nhiệt độ, độ ẩm:

| STT | Công đoạn | Nhiệt độ (oC) | Độ ẩm (%) | Phương pháp đo | Chu kì | Phươngpháp quản lí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo quản Jig CNC | 21-25oC | 50-60% | Đo bằng dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm. Quản lí ghi chép đo tại vị trí chỉ định trong công đoạn | 2lần/ ngày | Sheet kiểm tra |
| 2 | Độ tin cậy | 21-25 oC | 30-70% |  |  |  |
| 3 | Kho Tape | 21-25 oC | 30-70% |  |  |  |
| 4 | Kho nhôm | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 5 | Kho nhựa | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 6 | Kho hóa chất | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 7 | Kho Sơn | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 8 | Kho Dầu đúc kim loại | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| STT | Công đoạn | Nhiệt độ (oC) | Độ ẩm (%) | Phương pháp đo | Chu kì | Phươngpháp quản lí |
| 9 | Kho thành phẩm | 15-35 oC | 20-80% | Đo bằng dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm. Quản lí ghi chép đo tại vị trí chỉ định trong công đoạn | 2lần/ ngày | Sheet kiểm tra |
| 10 | Kho gia công | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 11 | Khuôn | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 12 | CNC | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 13 | Polishing | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 14 | Chromate | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 15 | Injection | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 16 | Coating | 15-35 oC | 20-80% |  |  |  |
| 17 | Assy | 21-25 oC | 30-70% |  |  |  |

2.Tiêu chuẩn quản lý độ sáng:

  - Tiêu chuẩn : 800-1200 lux

  - Phạm vi áp dụng : Các bàn kiểm tra tại các khu vực

  - Đo bằng máy đo độ sáng theo hướng dẫn

  - Tần suất kiểm tra : 1 tuần /1 lần

  - Dữ liệu đo phải được ghi lại / quản lý trong bảng quản lý theo quy định

  - Nếu trường hợp vượt quá tiêu chuẩn cần cài đặt / tháo gỡ đèn huỳnh quang để đảm bảo quản lí độ sáng .

# 3.Tiêu chuẩn quản lý độ bụi :

  - Phạm vi áp dụng : Phòng sơn, phòng cleaning

- Tiêu chuẩn :

+ Khu vực buồng sơn, phòng cleaning : dưới 10.000 class /tiêu chuẩn 0.5 ㎛

+ Khu vực chuyền sơn : dưới 50.000 class /tiêu chuẩn 0.5 ㎛

- Đo bằng máy đo Particle theo hướng dẫn

- Tần suất kiểm tra : 1 ngày /1 lần

- Dữ liệu đo phải được ghi lại / quản lý trong bảng quản lý theo quy định

# 4.Layout thể hiện hàng hóa:

- Khu vực để hàng OK: màu xanh lam

- Khu vực để hàng chờ kiểm tra: màu vàng

- Khu vực để hàng NG : màu đỏ

5. Xử lý bất thường

- Khi nhiệt độ độ hoặc ẩm nếu phát hiện vượt quá tiêu chuẩn hoặc hai ngày liên tiếp gần giới hạn min hoặc max thì cần báo cáo cấp trên & yêu cầu cơ điện xử lý ngay.