# 인프라 및 업무환경 관리 절차서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | QP-701 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 인프라 및 업무환경 관리 절차서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 5월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정 이력

| Rev. | 일자 | 개정 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-05-__ | 초판 제정 (AS9100D Rev D 기반 신규 작성) |  |  |

## 목차

- 목적

- 적용 범위

- 참조 문서/규격

- 용어 및 정의

- 책임과 권한

- 인프라 관리

- 업무환경 관리

- 예방보전

- 항공우주 특수 요구사항

- 기록 관리

- 관련 문서 및 양식

# 1. 목적

본 절차서는 M&C Electronics VINA(이하 “회사”)에서 제품의 적합성 달성 및 품질경영시스템의 효과적 운영에 필요한 인프라(Infrastructure)를 결정, 제공, 유지하고, 업무환경(Work Environment)을 적절히 관리하기 위한 절차를 규정한다.

본 절차서의 목적: - AS9100D 7.1.3 요구사항에 따른 인프라의 체계적 관리 및 유지보수 - AS9100D 7.1.4 요구사항에 따른 프로세스 운용 환경의 적합한 조건 유지 - 건물, 설비, 유틸리티, IT 시스템, 운송 수단 등 인프라 자원의 생애주기 관리 - 온도, 습도, 조도, 정전기, 청결도 등 업무환경 요인의 모니터링 및 관리 - 항공우주 제품의 품질 및 안전에 영향을 미치는 환경 조건의 확보 - 설비 예방보전(PM)을 통한 생산 중단 최소화 및 설비 가동률 향상

# 2. 적용 범위

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 QMS 범위 내 모든 인프라 및 업무환경에 적용한다.

### 2.1 인프라 적용 범위

| 구분 | 적용 대상 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 건물/시설 | 생산동, 사무동, 창고, 검사실 | 건물 구조, 바닥, 벽체, 지붕, 배수 |
| 생산설비 | 주요 제조장비, 가공기, 조립설비 | CNC, SMT 라인, 솔더링 장비, 프레스 |
| 유틸리티 | 전기, 압축공기, 급수, 배기 | 변전설비, 컴프레서, 급수시설, 환기설비 |
| IT 인프라 | 네트워크, 서버, 소프트웨어 | ERP, DMS, 네트워크 장비, 백업 시스템 |
| 운송수단 | 사내/사외 운송에 사용되는 차량 및 장비 | 지게차, 핸드파레트, 운송 차량 |
| 지원설비 | 안전, 소방, 보안 설비 | 소화기, CCTV, 출입통제 시스템 |

### 2.2 업무환경 적용 범위

| 구분 | 적용 대상 | 관리 요소 |
| --- | --- | --- |
| 물리적 환경 | 생산구역, 검사실, 보관구역 | 온도, 습도, 조도, 소음, 진동 |
| 청결도 환경 | 클린룸, FOD 통제구역 | 미립자, 이물질, 오염물질 |
| 전기적 환경 | ESD 민감 제품 취급구역 | 정전기, 접지, 이온화 |
| 화학적 환경 | 화학물질 사용/보관 구역 | 환기, 유해물질 농도 |
| 인적 환경 | 전 사업장 | 안전, 인체공학, 위생, 심리적 환경 |

제외: 본사(한국) 사무실 환경 (별도 관리 체계 적용)

# 3. 참조 문서/규격

| 문서/규격 | 내용 |
| --- | --- |
| AS9100D Rev D | 항공우주 품질경영시스템 요구사항 (7.1.3, 7.1.4항) |
| ISO 9001:2015 | 품질경영시스템 요구사항 (7.1.3, 7.1.4항) |
| IPC-A-610 | 전자조립품 허용 기준 (환경 조건 요건) |
| IPC J-STD-001 | 납땜 요구사항 (작업 환경 기준) |
| ANSI/ESD S20.20 | ESD 관리 프로그램 개발 지침 |
| IEC 61340-5-1 | 정전기 현상 방호 – 일반 요구사항 |
| NAS 412 | FOD 방지 (업무환경 청결도 연계) |
| 베트남 산업안전보건법 | 사업장 안전보건 기준 (QCVN 적용) |
| QCVN 26:2016/BYT | 베트남 작업환경 미기후(온·습도) 기준 |
| QCVN 22:2016/BYT | 베트남 작업환경 조도 기준 |

# 4. 용어 및 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 인프라 (Infrastructure) | 조직의 운영에 필요한 시설, 장비, 유틸리티, IT 시스템 등의 총체 (AS9100D 7.1.3) |
| 업무환경 (Work Environment) | 작업이 수행되는 조건의 집합으로서 물리적, 사회적, 심리적 및 환경적 요인을 포함 (AS9100D 7.1.4) |
| PM (Preventive Maintenance) | 예방보전. 장비 고장 발생 전에 계획적으로 수행하는 정비·보수 활동 |
| BM (Breakdown Maintenance) | 사후보전. 고장 발생 후 수행하는 긴급 정비 활동 |
| CBM (Condition-Based Maintenance) | 상태기반보전. 장비 상태를 모니터링하여 정비 시기를 결정하는 방식 |
| OEE (Overall Equipment Effectiveness) | 설비종합효율. 가동률 × 성능률 × 양품률 |
| ESD (Electrostatic Discharge) | 정전기 방전. 전자부품에 손상을 줄 수 있는 정전기 현상 |
| EPA (ESD Protected Area) | ESD 보호구역. 정전기 관리가 적용되는 작업 구역 |
| FOD (Foreign Object Debris/Damage) | 이물질 손상. 제품에 손상을 줄 수 있는 외부 이물질 또는 그로 인한 손상 |
| 클린룸 (Clean Room) | 공기 중 부유 미립자 농도가 관리된 청정 작업실 |
| 통제구역 (Controlled Area) | 특정 환경 조건이 관리되는 지정 구역 (ESD, 클린룸, FOD 통제구역 등) |
| 환경 모니터링 | 업무환경의 주요 파라미터(온도, 습도, 조도 등)를 측정·기록하는 활동 |

# 5. 책임과 권한

| 직위/부서 | 책임 및 권한 |
| --- | --- |
| 경영진 | • 인프라 투자 예산 승인 및 자원 배분• 업무환경 방침 승인• 경영검토 시 인프라 적절성 평가 |
| 품질책임자(QMR) | • 본 절차서의 승인 및 이행 감독• 업무환경이 제품 품질에 미치는 영향 평가• 환경 모니터링 결과의 적합성 판정 |
| 시설관리 담당자 | • 인프라 대장(Master List) 관리• 예방보전(PM) 계획 수립 및 실행• 유틸리티 시설 유지보수 관리• 건물/시설 안전 점검 |
| 생산팀장 | • 생산설비의 일상 점검 및 이상 보고• 생산구역 업무환경 조건 유지• 설비 이상 시 즉각 보고 및 초기 대응• 작업자 환경 관리 교육 실시 |
| 품질팀장 | • 검사실 환경 조건 관리 감독• 환경 모니터링 데이터 검토 및 이상 시 조치• ESD/클린룸 환경 적합성 감사• 업무환경 관련 부적합 처리 |
| IT 담당자 | • IT 인프라(네트워크, 서버, SW) 관리• 데이터 백업 및 정보보안 관리• DMS/ERP 시스템 유지보수 |
| 안전보건 담당자 | • 작업환경 안전 점검 (베트남 법규 준수)• 유해물질 관리 및 환기 시설 점검• 소방/비상 설비 점검 |
| 작업자 (전원) | • 담당 설비 일상 점검 실시 (시업/종업 점검)• 업무환경 이상 발견 시 즉시 보고• ESD/FOD/청결도 규정 준수 |

# 6. 인프라 관리

## 6.1 인프라 결정 및 제공

### 6.1.1 인프라 필요성 결정

다음 사항을 고려하여 필요한 인프라를 결정한다:

- 제품 및 서비스의 적합성 달성에 필요한 설비와 시설

- 고객 요구사항 및 적용 규격에서 요구하는 환경/설비 조건

- 프로세스 능력(Capability) 확보에 필요한 장비 사양

- 작업자 안전 및 인체공학적 요구사항

- 베트남 현지 법규(산업안전보건, 환경, 소방) 요구사항

### 6.1.2 인프라 도입 절차

| 단계 | 활동 | 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 필요성 검토 및 사양 결정 | 요청부서 + 시설관리 | 설비 도입 요청서 |
| 2 | 예산 검토 및 승인 | 경영진 | 투자 승인서 |
| 3 | 구매/설치 | 시설관리 + 구매팀 | 발주서, 설치 기록 |
| 4 | 검증(Validation) 및 적격성 확인 | 시설관리 + 품질팀 | IQ/OQ/PQ 기록 |
| 5 | 인프라 대장 등록 | 시설관리 | 인프라 마스터 리스트 |
| 6 | 운용 개시 | 해당부서 | 운용 개시 승인서 |

## 6.2 건물 및 시설 관리

### 6.2.1 건물 관리

- 건물 구조(바닥, 벽체, 지붕, 배수)의 정기 점검: 반기 1회 이상

- 건물 노후화, 누수, 균열 등 이상 발견 시 즉시 보수 조치

- 생산구역 바닥: 정전기 방지(도전성 바닥재) 또는 에폭시 코팅 상태 유지

- 출입구, 창문의 밀폐 상태 점검 (FOD/해충 방지)

### 6.2.2 구역 구분 및 관리

| 구역 | 관리 등급 | 환경 조건 | 출입 통제 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반 사무구역 | 일반 | 쾌적 환경 유지 | 사원증 출입 |
| 생산구역 | 관리 | 온·습도, 조도 관리 | 인가자 출입 |
| 검사실 | 엄격 관리 | 온·습도, 조도, 진동 관리 | 인가자 출입 + 기록 |
| ESD 보호구역 (EPA) | 엄격 관리 | 정전기 관리 기준 적용 | ESD 교육 이수자 |
| 클린룸/청정구역 | 특별 관리 | 온·습도, 미립자, 차압 관리 | 클린룸 교육 이수자 |
| 화학물질 보관구역 | 특별 관리 | 환기, 온도, 격리 보관 | 취급 자격자 |
| 자재/제품 보관구역 | 관리 | 온·습도, 청결도 | 인가자 출입 |

## 6.3 생산설비 관리

### 6.3.1 설비 대장 관리

모든 생산설비는 설비 마스터 리스트(QF-701-01)에 등록하여 관리한다.

등록 정보: - 설비 고유번호 (관리번호 부여 체계: 부서코드-설비종류-일련번호) - 설비명, 제조사, 모델명, 시리얼넘버 - 설치 일자, 설치 위치 - 주요 사양 (용량, 정밀도 등) - PM 주기 및 최근 PM 실시일 - 설비 상태 (가동/정비중/폐기 예정)

### 6.3.2 설비 일상 점검

| 점검 시점 | 점검 항목 | 담당 | 기록 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시업 전 | 외관, 이상 소음, 윤활 상태, 안전장치 | 작업자 | 설비 일상점검표 (QF-701-02) |
| 작업 중 | 이상 징후 관찰 (진동, 소음, 발열, 가공 품질) | 작업자 | 이상 발견 시 즉시 보고 |
| 종업 시 | 청소, 윤활, 잔재물 제거, 전원 차단 확인 | 작업자 | 설비 일상점검표 (QF-701-02) |

## 6.4 유틸리티 관리

| 유틸리티 | 관리 항목 | 점검 주기 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전력 | 변전설비, UPS, 전압 안정성 | 월 1회 | 시설관리 |
| 압축공기 | 컴프레서, 드라이어, 배관 누기, 노점 | 주 1회 | 시설관리 |
| 급수 | 수질, 배관 상태, 정수설비 | 월 1회 | 시설관리 |
| 배기/환기 | 배기 팬, 덕트, 필터 상태 | 월 1회 | 시설관리 |
| 가스 | 배관 누설, 밸브 상태, 잔량 확인 | 주 1회 | 시설관리 |

## 6.5 IT 인프라 관리

| 관리 항목 | 내용 | 주기 |
| --- | --- | --- |
| 네트워크 | 가용성 모니터링, 보안 패치 적용 | 상시/월 1회 |
| 서버 | 가동 상태, 용량 관리, 백업 확인 | 일 1회 |
| DMS/ERP | 시스템 가용성, 데이터 무결성 | 상시 |
| 데이터 백업 | 정기 백업 실시 및 복원 테스트 | 백업: 일 1회, 복원 테스트: 반기 1회 |
| 정보보안 | 접근 권한 관리, 바이러스 대책 | 상시/분기 1회 점검 |

## 6.6 운송수단 관리

| 운송수단 | 관리 항목 | 점검 주기 |
| --- | --- | --- |
| 지게차 | 일상 점검(브레이크, 유압, 타이어), 정기 검사 | 사용 전/연 1회 |
| 핸드파레트 | 외관, 유압, 바퀴 상태 | 사용 전 |
| 운송 차량 | 법정 검사, 일상 점검 | 사용 전/법정 주기 |

# 7. 업무환경 관리

## 7.1 환경 관리 기준

### 7.1.1 온도 및 습도 관리 (M&C 실제 적용 기준 — 기준번호: ISO.04.09.01)

다음은 M&C Electronics VINA 실제 환경 기준표이며, 해당 기준은 하루 2회(오전/오후) 측정·기록한다. 측정은 온·습도계를 사용하며, 각 공정의 지정 위치에서 측정 후 점검 시트에 기록한다.

| 번호 | 구역 | 온도 기준 (°C) | 습도 기준 (%) | 모니터링 주기 | 기록 양식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC Jig 보관 (Bảo quản Jig CNC) | 21~25 | 50~60 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 2 | 신뢰성 시험실 (Độ tin cậy) | 21~25 | 30~70 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 3 | 테이프 창고 (Kho Tape) | 21~25 | 30~70 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 4 | 알루미늄 창고 (Kho nhôm) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 5 | 수지 창고 (Kho nhựa) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 6 | 화학약품 창고 (Kho hóa chất) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 7 | 도료 창고 (Kho Sơn) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 8 | 주조유 창고 (Kho Dầu đúc kim loại) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 9 | 완성품 창고 (Kho thành phẩm) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 10 | 가공 창고 (Kho gia công) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 11 | 금형 (Khuôn) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 12 | CNC 가공 (CNC) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 13 | 연마 (Polishing) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 14 | 화성처리 (Chromate) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 15 | 사출 (Injection) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 16 | 도장 (Coating) | 15~35 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 17 | 기밀시험 (Leak test) | 18~32 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 18 | 조립 (Assy) | 21~25 | 30~70 | 1일 2회 | 점검 시트 |
| 19 | 출하검사 (GP12) | 20~30 | 20~80 | 1일 2회 | 점검 시트 |

이상 처리: 온도 또는 습도가 기준을 초과하거나 2일 연속으로 Min/Max 한계에 근접하면 즉시 상위자에게 보고하고, 시설(설비)팀에 즉각 처리 요청한다.

### 7.1.2 조도 관리 (M&C 실제 기준)

| 구역 | 조도 기준 | 측정 방법 | 점검 주기 | 기록 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전 검사 테이블 구역 | 800~1,200 lux | 조도계로 측정, 지침에 따라 실시 | 1주 1회 | 조도 관리표 |
| 백 글라스 검사 구역 (Back glass 검사) | 1,500~2,000 lux | 조도계로 측정 | 1주 1회 | 조도 관리표 |

기준 초과 시: 형광등을 추가 설치하거나 제거하여 조도 기준 유지. | 자재 보관구역 | 60 ± 10% RH | 50~70% RH | 1일 2회 | QF-701-03 | | 클린룸 | 45 ± 10% RH | 35~55% RH | 연속 모니터링 | 자동 기록 |

참고: 습도 30% RH 미만 시 ESD 위험 증가, 70% RH 초과 시 결로/부식 위험. 즉시 시정조치 필요.

### 7.1.3 조도 관리

| 구역 | 조도 기준 (lux) | 허용 범위 | 측정 주기 | 기록 양식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반 생산구역 | 300 lux 이상 | 300~500 lux | 분기 1회 | QF-701-04 |
| 정밀 조립구역 | 500 lux 이상 | 500~750 lux | 분기 1회 | QF-701-04 |
| 검사구역 | 750 lux 이상 | 750~1000 lux | 분기 1회 | QF-701-04 |
| 외관검사구역 | 1000 lux 이상 | 1000~1500 lux | 분기 1회 | QF-701-04 |
| 사무구역 | 300 lux 이상 | 300~500 lux | 반기 1회 | QF-701-04 |
| 창고/보관구역 | 150 lux 이상 | 150~300 lux | 반기 1회 | QF-701-04 |

참고: 베트남 QCVN 22:2016/BYT 및 IPC-A-610 검사 환경 요건 준수. 조도 측정은 교정된 조도계를 사용하여 작업면 높이에서 실시.

### 7.1.4 정전기(ESD) 관리

ESD 민감 제품(전자부품, PCB, 반도체 등) 취급 구역에 다음을 적용한다:

| 관리 항목 | 기준 | 점검 주기 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접지 저항 | < 1.0 × 10⁹ Ω (표면 저항) | 월 1회 | 시설관리 |
| 작업대 표면 저항 | 1.0 × 10⁶ ~ 1.0 × 10⁹ Ω | 월 1회 | 품질팀 |
| 바닥 표면 저항 | 1.0 × 10⁶ ~ 1.0 × 10⁹ Ω | 분기 1회 | 시설관리 |
| 손목 접지대(Wrist Strap) | 접지 연속성 확인 (< 35 MΩ) | 매일 사용 전 | 작업자 |
| 이온나이저(Ionizer) | 방전 시간 및 균형 전압 확인 | 월 1회 | 시설관리 |
| 습도 | > 30% RH 유지 | 상시 | 시설관리 |
| ESD 보호구 | ESD 가운, 접지 신발, ESD 장갑 착용 확인 | 매일 | 생산팀장 |

상세 사항: ESD 보호구역(EPA) 운영 세부사항은 WI-701-01 ESD 관리 지침서에 따른다.

### 7.1.5 청결도 관리 (FOD 연계)

| 구역 | 청결도 등급 | 관리 기준 | 점검 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반 생산구역 | 일반 | 작업 전후 청소, 주 1회 정리정돈 점검 | 일 1회 |
| 전자부품 조립구역 | 관리 | 작업대 청소, 음식물 반입 금지, 포장재 통제 | 일 1회 |
| 클린룸/청정구역 | 엄격 | 미립자 기준 충족, 클린룸 입실 절차 준수 | 상시 |
| 검사구역 | 관리 | 이물질 제거, 정리정돈, 조도 확보 | 일 1회 |
| 자재 보관구역 | 관리 | 바닥 청소, 선입선출, 방충·방습 | 주 1회 |

FOD 방지 연계: 청결도 관리는 QP-819 FOD 방지 관리 절차서와 연계하여 운영한다. FOD 통제구역의 청결도 기준, 이물질 검사 절차, FOD 보고 체계는 QP-819를 따른다.

## 7.2 환경 조건 이탈 시 처리

### 7.2.1 이탈 판정 기준

환경 모니터링 결과가 허용 범위를 벗어난 경우 “이탈(Out of Specification)”로 판정한다.

### 7.2.2 이탈 시 조치 절차

| 단계 | 활동 | 담당 | 시한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 이탈 사실 확인 및 즉시 보고 | 발견자 → 해당부서장 | 즉시 |
| 2 | 해당 구역 작업 중단 여부 판단 | 해당부서장 + 품질팀장 | 30분 이내 |
| 3 | 이탈 원인 조사 및 환경 조건 복원 | 시설관리 + 해당부서 | 4시간 이내 |
| 4 | 이탈 기간 중 생산/검사된 제품의 영향 평가 | 품질팀 | 24시간 이내 |
| 5 | 영향 받은 제품의 처리 결정 (재검사/폐기 등) | 품질팀장 | 영향 평가 후 |
| 6 | 시정조치 실시 및 재발 방지 | 시설관리 + 해당부서 | 1주 이내 |
| 7 | 시정조치 효과 확인 | 품질팀장 | 시정조치 후 |

### 7.2.3 긴급 상황 대응

다음의 경우 즉시 해당 구역 작업을 중단하고 QMR에게 보고한다: - 온도 허용 범위를 ±10°C 이상 이탈 - 습도 30% RH 미만 또는 80% RH 초과 (ESD 구역) - 정전, 단수 등 유틸리티 공급 중단 - 클린룸 차압 역전 또는 미립자 급증 - 안전 관련 긴급 상황 (화재, 누출 등)

## 7.3 인적 환경 관리

| 관리 요소 | 관리 내용 | 주기 |
| --- | --- | --- |
| 안전 | 안전 수칙 게시, 보호구 착용 확인, 위험구역 표시 | 상시 |
| 인체공학 | 작업대 높이, 조명 각도, 반복 작업 부하 평가 | 반기 1회 |
| 소음 | 소음 측정, 방음 대책, 청력 보호구 지급 | 반기 1회 측정 |
| 위생 | 화장실, 식수, 환기 상태 유지 | 상시 |

# 8. 예방보전 (Preventive Maintenance)

## 8.1 PM 체계

### 8.1.1 보전 유형

| 유형 | 설명 | 적용 대상 |
| --- | --- | --- |
| 일상 점검 | 작업자가 매일 수행하는 간이 점검 | 전 생산설비 |
| 정기 PM | 계획된 주기에 따른 점검·정비 | PM 대상 설비 |
| CBM (상태기반보전) | 설비 상태 모니터링에 따른 정비 | 핵심 설비 |
| BM (사후보전) | 고장 발생 후 긴급 수리 | 고장 설비 |
| 개량보전 | 설비 개선 및 성능 향상 활동 | 개선 필요 설비 |

### 8.1.2 PM 등급 분류

| 등급 | 기준 | PM 주기 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| A등급 (핵심) | 고장 시 생산라인 중단, 대체 불가 | 월 1회 이상 | CNC, SMT 라인 |
| B등급 (중요) | 고장 시 부분 영향, 대체 가능 | 분기 1회 이상 | 솔더링 장비, 프레스 |
| C등급 (일반) | 고장 시 영향 경미, 쉽게 대체 | 반기 1회 이상 | 공구류, 보조설비 |

## 8.2 PM 계획 수립 및 실행

### 8.2.1 연간 PM 계획

- 시설관리 담당자는 매년 12월에 차년도 연간 PM 계획(QF-701-05)을 수립한다.

- PM 계획에는 다음을 포함한다:

  - 대상 설비 목록 및 PM 등급

  - PM 주기 및 예정일

  - PM 항목(점검, 교체, 윤활, 교정 등)

  - 필요 부품/소모품 목록

  - 담당자 배정

- 연간 PM 계획은 생산 일정과 조율하여 생산팀장 협의 후 QMR 승인을 받는다.

### 8.2.2 PM 실행 절차

| 단계 | 활동 | 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM 일정 통보 (1주 전) | 시설관리 | PM 일정 통보 |
| 2 | 설비 정지 및 안전 조치 | 시설관리 + 생산팀 | - |
| 3 | PM 항목별 점검/정비 실시 | 시설관리 (또는 외부업체) | PM 실시 기록 (QF-701-06) |
| 4 | 부품 교체 시 기록 | 시설관리 | 부품 교체 이력 |
| 5 | PM 완료 후 시운전 확인 | 시설관리 + 생산팀 | 시운전 확인 기록 |
| 6 | 설비 가동 복귀 승인 | 생산팀장 | 가동 복귀 승인 |
| 7 | PM 기록 갱신 | 시설관리 | 설비 마스터 리스트 갱신 |

### 8.2.3 PM 이행률 관리

- 목표 PM 이행률: 95% 이상 (월간 기준)

- PM 이행률 = (실제 PM 실시 건수 / 계획 PM 건수) × 100%

- 월간 PM 이행률을 집계하여 경영검토 시 보고

## 8.3 고장 대응 (BM)

### 8.3.1 고장 보고 및 처리

| 단계 | 활동 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 설비 이상/고장 발견 → 즉시 가동 중단 | 작업자 |
| 2 | 생산팀장 및 시설관리에 보고 | 작업자 |
| 3 | 고장 원인 진단 | 시설관리 |
| 4 | 수리 실시 (내부/외부 업체) | 시설관리 |
| 5 | 수리 완료 후 시운전 및 품질 확인 | 시설관리 + 품질팀 |
| 6 | 고장 이력 기록 및 재발 방지 분석 | 시설관리 |

### 8.3.2 고장 이력 분석

- 설비별 고장 이력을 설비 이력 카드(QF-701-07)에 기록한다.

- 분기별 고장 데이터를 분석하여 반복 고장 패턴을 파악한다.

- 반복 고장 설비는 PM 주기 조정, 부품 선제 교체, 또는 설비 교체를 검토한다.

## 8.4 설비 성능 지표

| 지표 | 산출 방법 | 목표 | 보고 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM 이행률 | (실시 건수 / 계획 건수) × 100% | ≥ 95% | 월간 |
| 설비 가동률 | (가동 시간 / 계획 가동 시간) × 100% | ≥ 90% | 월간 |
| MTBF (평균고장간격) | 총 가동 시간 / 고장 횟수 | 증가 추세 | 분기 |
| MTTR (평균수리시간) | 총 수리 시간 / 고장 횟수 | 감소 추세 | 분기 |

# 9. 항공우주 특수 요구사항

## 9.1 ESD 관리 프로그램

### 9.1.1 ESD 보호구역(EPA) 운영

항공우주 전자부품의 ESD 손상을 방지하기 위해 ANSI/ESD S20.20 기반의 ESD 관리 프로그램을 운영한다.

EPA 설치 요건: - 도전성/정전기 소산성 바닥재 설치 - 접지된 ESD 작업대 (표면 저항: 1.0 × 10⁶ ~ 1.0 × 10⁹ Ω) - 이온나이저 설치 (비접지 물체 중화) - ESD 경고 표지판 부착 - EPA 출입 시 ESD 보호구 착용 필수 (ESD 가운, 접지 손목대, ESD 신발)

### 9.1.2 ESD 점검 및 기록

| 점검 항목 | 방법 | 주기 | 합격 기준 | 기록 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 손목 접지대 | 접지 테스터 | 매일 사용 전 | < 35 MΩ | QF-701-08 |
| 작업대 접지 | 표면 저항 측정 | 월 1회 | 10⁶~10⁹ Ω | QF-701-08 |
| 바닥 저항 | 표면/체적 저항 측정 | 분기 1회 | 10⁶~10⁹ Ω | QF-701-08 |
| 이온나이저 | 방전 시간/균형 전압 | 월 1회 | 규격 내 | QF-701-08 |
| ESD 포장재 | 표면 저항 측정 | 입고 시/연 1회 | 10⁴~10¹¹ Ω | QF-701-08 |

### 9.1.3 ESD 교육

- 신규 입사자: 입사 시 ESD 기초 교육 (2시간 이상)

- 전 EPA 작업자: 연 1회 이상 ESD 재교육

- 교육 기록은 QP-703 역량 교육훈련 관리 절차서에 따라 유지

## 9.2 클린룸/통제구역 관리

### 9.2.1 클린룸 운영 (해당 시)

클린룸이 운영되는 경우 다음 기준을 적용한다:

| 관리 항목 | 기준 | 모니터링 주기 |
| --- | --- | --- |
| 미립자 (0.5μm) | ISO Class에 따른 허용 기준 | 일 1회 / 연속 |
| 차압 (양압) | ≥ 10 Pa (인접 구역 대비) | 상시 (차압계) |
| 온도 | 23 ± 2°C | 연속 모니터링 |
| 습도 | 45 ± 10% RH | 연속 모니터링 |
| 환기 횟수 | Class에 따른 기준 | 설치 시/연 1회 |
| HEPA 필터 | 여과 효율 확인 | 반기 1회 |

### 9.2.2 클린룸 입실 절차

- 지정된 착의실에서 클린룸복, 클린룸 신발, 헤어캡, 장갑 착용

- 에어샤워 통과 (설치된 경우)

- 반입 물품: 클린룸 전용 용지, 클린룸 전용 필기구만 허용

- 음식물, 일반 종이, 연필, 개인 소지품 반입 금지

- 퇴실 시 역순으로 탈의

### 9.2.3 통제구역 지정 및 관리

품질에 영향을 미치는 환경 조건이 관리되어야 하는 구역을 “통제구역”으로 지정하고 다음을 관리한다: - 통제구역 도면(레이아웃) 작성 및 게시 - 구역별 환경 기준 명시 (온·습도, 조도, 청결도 등) - 출입 통제 절차 및 출입 자격 기준 - 환경 모니터링 장비 설치 및 교정 유지 - 이상 시 경보(Alarm) 시스템 운영 (해당 시)

## 9.3 환경 모니터링 기록 관리

### 9.3.1 모니터링 데이터 관리

- 모든 환경 모니터링 데이터는 환경 모니터링 기록표(QF-701-03, QF-701-04)에 기록

- 자동 모니터링 시스템이 있는 경우 데이터를 전자적으로 저장하고 정기 백업

- 환경 모니터링 기록은 최소 5년 보관 (항공우주 추적성 요건)

- 기록은 감사 시 즉시 검색·제시 가능하도록 체계적으로 관리

### 9.3.2 모니터링 장비 교정

환경 모니터링에 사용되는 측정장비(온·습도계, 조도계, 미립자 측정기, ESD 테스터 등)는 QP-702 측정장비 및 계측기 관리 절차서에 따라 교정을 유지한다.

### 9.3.3 추세 분석

- 환경 모니터링 데이터의 추세를 분기별로 분석하여 이상 징후를 사전에 감지한다.

- 추세 분석 결과 환경 조건의 점진적 악화가 확인되는 경우, PM 또는 시설 개선을 선제적으로 실시한다.

- 추세 분석 결과는 경영검토 입력 자료로 활용한다.

## 9.4 항공우주 제품 보관 환경

항공우주 자재 및 제품의 보관 시 다음 환경 조건을 유지한다:

| 보관 대상 | 온도 | 습도 | 추가 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전자부품 | 20~30°C | 30~60% RH | ESD 포장 유지, MSL 등급 관리 |
| 금속 부품 | 20~30°C | < 60% RH | 방청 처리, 결로 방지 |
| 화학 자재 | 제조사 권장 조건 | 제조사 권장 조건 | MSDS 비치, 격리 보관 |
| 유효기한 자재 | 해당 기준 | 해당 기준 | FIFO 적용, 유효기한 관리 |

# 10. 기록 관리

## 10.1 기록 목록

| 기록명 | 양식번호 | 작성 주기 | 보존 기간 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설비 마스터 리스트 | QF-701-01 | 변경 시 갱신 | 영구 | 시설관리 |
| 설비 일상점검표 | QF-701-02 | 매일 | 3년 | 생산팀 |
| 환경 모니터링 기록표 (온·습도) | QF-701-03 | 매일 | 5년 | 생산팀/시설관리 |
| 조도 측정 기록표 | QF-701-04 | 분기 | 5년 | 시설관리 |
| 연간 PM 계획표 | QF-701-05 | 연간 | 5년 | 시설관리 |
| PM 실시 기록표 | QF-701-06 | PM 실시 시 | 5년 | 시설관리 |
| 설비 이력 카드 | QF-701-07 | 이벤트 발생 시 | 설비 폐기 후 3년 | 시설관리 |
| ESD 점검 기록표 | QF-701-08 | 점검 주기별 | 5년 | 품질팀/시설관리 |
| 환경 이탈 보고서 | QF-701-09 | 이탈 발생 시 | 5년 | 품질팀 |
| 인프라 투자/도입 기록 | QF-701-10 | 도입 시 | 영구 | 시설관리 |

## 10.2 기록 관리 원칙

- 모든 기록은 QP-706 문서화된 정보 관리 절차서에 따라 관리한다.

- 환경 모니터링 기록은 항공우주 추적성 요건에 따라 최소 5년 보존한다.

- 전자적 기록의 경우 데이터 무결성을 보장하고 정기 백업을 실시한다.

- 기록의 수정 시 수정 전 내용이 식별 가능하도록 하고 수정자, 수정일을 기재한다.

# 11. 관련 문서 및 양식

## 11.1 관련 절차서/지침서

| 문서번호 | 문서명 | 연계 사항 |
| --- | --- | --- |
| QM-001 | 품질매뉴얼 | 상위 문서 (§7.1.3, §7.1.4) |
| QP-601 | 리스크 및 기회 관리 절차서 | 인프라/환경 리스크 식별 |
| QP-702 | 측정장비 및 계측기 관리 절차서 | 환경 모니터링 장비 교정 |
| QP-703 | 역량 교육훈련 관리 절차서 | ESD/클린룸/안전 교육 기록 |
| QP-706 | 문서화된 정보 관리 절차서 | 기록 관리 원칙 |
| QP-810 | 생산 및 서비스 제공 관리 절차서 | 생산환경 관리 조건 연계 |
| QP-819 | FOD 방지 관리 절차서 | 청결도 관리, FOD 통제구역 연계 |
| QP-903 | 내부심사 관리 절차서 | 인프라/환경 심사 기준 |
| QP-1001 | 부적합 및 시정조치 관리 절차서 | 환경 이탈 시 부적합 처리 |
| WI-701-01 | ESD 관리 지침서 | ESD 보호구역 운영 세부사항 |

## 11.2 양식 목록

| 양식번호 | 양식명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| QF-701-01 | 설비 마스터 리스트 | 전체 설비 현황 관리 |
| QF-701-02 | 설비 일상점검표 | 일일 설비 점검 기록 |
| QF-701-03 | 환경 모니터링 기록표 (온·습도) | 온도/습도 측정 기록 |
| QF-701-04 | 조도 측정 기록표 | 구역별 조도 측정 기록 |
| QF-701-05 | 연간 PM 계획표 | 예방보전 연간 일정 |
| QF-701-06 | PM 실시 기록표 | 개별 PM 실시 결과 기록 |
| QF-701-07 | 설비 이력 카드 | 설비별 정비/고장 이력 |
| QF-701-08 | ESD 점검 기록표 | ESD 보호구역 점검 기록 |
| QF-701-09 | 환경 이탈 보고서 | 환경 조건 이탈 시 보고 |
| QF-701-10 | 인프라 투자/도입 기록 | 설비/시설 도입 이력 |

문서 끝 (End of Document)

본 절차서는 M&C Electronics VINA의 인프라 및 업무환경 관리에 적용되며, AS9100D Rev D 7.1.3 및 7.1.4 요구사항의 충족을 보장한다. 본 절차서의 변경은 QP-706 문서화된 정보 관리 절차서에 따라 관리한다.